附件：计算机和数据处理机房用单元式空气调节机组节能认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表

新版认证依据：CQC3126-2015《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机节能认证技术规范》

旧版认证依据：CQC3126-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机节能认证技术规范》

| 序号 | 名称 | 旧版要求内容 | 新版要求内容 | 差异试验 | 试验费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于采用水冷式和风冷式的计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（以下简称机房空调）的节能认证 | 适用于采用水冷式和风冷式的计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（以下简称机房空调）的节能认证 | 需做全项试验 | 18000 |
| 2 | 制冷量偏差 | 制冷量偏差应≥95%。 | 制冷量偏差应≥95%。 |  |  |
| 3 | 制冷消耗功率偏差 | 制冷消耗功率偏差≤110%。 | 制冷消耗功率偏差≤110%。 |  |  |
| 4 | 能效比要求 | 见CQC3126-2010表一 | 无要求 |  |  |
| 5 | 全年能效比（AEER） | 无要求 | 见CQC3126-2015表二 |  |  |
| 6 | 显热比 | 无要求 | 显热比≥0.90 |  |  |
| 7 | 试验方法 | GB/T 19413-2003 | GB/T 19413-2010 |  |  |

备注：旧版依据产品标准是GB/T 19413-2003,而新版依据产品标准是GB/T 19413-2010，由于这两个标准的制冷试验工况不同，所以需要重新做实验。